Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583

"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"

В соответствии с решением совместного заседания коллегии МЧС России и коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе "О совершенствовании гражданской обороны и территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа" от 19 июня 2002 г. N 13/3 и в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2003 г. прилагаемые Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

2. Начальнику Департамента гражданской защиты организовать работу по доведению настоящих Правил до заинтересованных организаций, обеспечению надзора и контроля за содержанием и использованием имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны.

3. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников (руководителей) департаментов, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников главных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы и Калининградской области, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, руководителей организаций МЧС России в установленном порядке.

Министр 	С.К.Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г.

Регистрационный N 4317

Приложение

к приказу МЧС РФ

от 15 декабря 2002 г. N 583

Правила

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Настоящие Правила вводятся в действие с 1 апреля 2003 г.

Основные сокращения, применяемые в инструкции

I.   Общие положения

II.  Порядок учета защитных сооружений

III. Требования к эксплуатации защитных сооружений

IV.  Контроль за содержанием защитных сооружений

V.   Техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений

VI.  Приведение защитных сооружений в готовность к приему укрываемых

VII. Обязанности   личного   состава  группы  (звена)  по  обслуживанию

защитного сооружения

Приложение N 1.  Схемы   организации  группы  (звена)  по  обслуживанию

защитного сооружения гражданской обороны

Приложение N 2.  Нормы    оснащения    (табелизации)   группы   (звена)

по обслуживанию защитного сооружения

Приложение N 3.  Аптечки коллективные  (описи N 1 и 2), набор врачебный

и  набор  фельдшерский   для  укомплектования  запасов

медицинского имущества в ЗС ГО (примерный перечень)

Приложение N 4.  Таблички  обозначения  ЗС  ГО  и  указателей  маршрута

движения к защитному сооружению

Приложение N 5.  Журнал учета ЗС ГО

Приложение N 6.  Паспорт убежища (противорадиационного укрытия)

Приложение N 7.  Журнал        проверки        состояния        убежища

(противорадиационного укрытия)

Приложение N 8.  Журнал регистрации показателей микроклимата и газового

состава воздуха в убежище

Приложение N 9.  Журнал учета обращений за медицинской помощью

Приложение N 10. Журнал учета работы дизельной электростанции

Приложение N 11. Журнал   регистрации   демонтажа,   ремонта  и  замены

оборудования

Приложение N 12. План приведения убежища (ПРУ) в  готовность  к  приему

укрываемых

Приложение N 13. Акт  проверки  содержания  и  использования  защитного

сооружения ГО

Приложение N 14. Ведомость дефектов

Приложение N 15. Годовой    план   планово-предупредительных   ремонтов

и обслуживания технических средств

Приложение N 16. Годовой   план   планово-предупредительных    ремонтов

строительных конструкций

Приложение N 17. График для оценки герметичности убежищ

Приложение N 18. Перечень инвентаря, приборов,  имущества,  инструмента

и       ремонтных        материалов,       необходимых

для укомплектования защитного  сооружения  гражданской

обороны

Приложение N 19. Таблицы   прогнозирования  обитаемости  в  зависимости

от параметров воздушной среды  в  защитном  сооружении

гражданской обороны

Основные сокращения, применяемые в инструкции

АХОВ - аварийно химически опасные вещества;

АЭС - атомная электростанция;

ГД - герметическая дверь;

ГО - гражданская оборона;

ГОГО - гражданская организация гражданской обороны;

ДЭС - дизельная электростанция;

ЗГД - защитно-герметическая дверь;

ЗС ГО - защитное сооружение гражданской обороны;

КИД - клапан избыточного давления;

МЗС - малогабаритные защитные секции;

НГО - начальник гражданской обороны;

ПРУ - противорадиационное укрытие;

ПФП-1000 - предфильтры пакетные;

ТО - техническое обслуживание;

УЗС - унифицированные защитные секции;

ФГ-70 - фильтр для очистки воздуха от окиси углерода;

ФП - фильтр-поглотитель;

ФЯР, ФЯРБ - фильтры ячеистые противопыльные;

ЧС - чрезвычайная ситуация.

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны на основании федеральных законов Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ и 196-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1 и 2), "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, N 7, ст. 799), "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1994, N 35, ст. 3648), Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, N 38, ст. 3585), постановлений Правительства Российской Федерации "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29 ноября 1999 г. N 1309 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1999, N 49, ст. 6000), "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 23 апреля 1994 г. N 359 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1994, N 2, ст. 94).

1.2. Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ и ПРУ, которые являются объектами гражданской обороны.

Статус ЗС ГО, как объекта ГО, определяется наличием паспорта убежища (ПРУ) (приложение N 6), заверенного организацией эксплуатирующей сооружение и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных органами технической инвентаризации.

1.3. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

1.4. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых, создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении N 1.

1.5. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения (табелизации), приведенных в приложении N 2.

1.6. Предусматривается оснащение ЗС ГО организаций аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых согласно приложению N 3. При наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО врача, дополнительно комплектуется набор врачебный, а при наличии фельдшера - набор фельдшерский.

В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных аптечек и коллективных наборов осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими организации, за счет имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов и имущества в аптечной сети.

1.7. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают НГО организаций, на учете которых они находятся.

1.8. В обязанности НГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

II. Порядок учета защитных сооружений

2.1. Учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении N 5.

2.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации ЗС ГО.

2.3. Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемым порядком.

2.4. Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта Российской Федерации.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

III. Требования к эксплуатации защитных сооружений

3.1. Использование  защитных    сооружений    для    нужд   организаций

и обслуживания населения

3.2. Требования к содержанию  и  эксплуатации    защитных    сооружений

в режиме повседневной деятельности

3.3. Эксплуатация технических систем защитных  сооружений  при   режиме

чрезвычайной ситуации и в военное время

3.4. Особенности    содержания    и   эксплуатации защитных  сооружений

на потенциально опасных объектах и территориях

3.5. Противопожарные требования

3.6. Документация защитного сооружения

3.1. Использование защитных сооружений для нужд организаций и обслуживания населения

3.1.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (НГО) объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3.1.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.1.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.2. Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности

3.2.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность:

защитных свойств, как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

3.2.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

Содержание входов в защитные сооружения, защитных устройств и помещений для укрываемых

3.2.3. Пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

3.2.4. Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям не допускается.

3.2.5. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

На период использования помещений ЗС ГО в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему.

3.2.6. Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.

3.2.7. Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проекта.

3.2.8. Оштукатуривание потолков и стен помещений не допускается. Внутренняя отделка помещений защитных сооружений производится из несгораемых или трудносгораемых материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона.

3.2.9. Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений затираются цементным раствором и окрашиваются масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью. Облицовка стен керамической плиткой не допускается.

В операционно-перевязочных помещениях полы покрываются допущенными к применению синтетическими материалами светлых тонов.

3.2.10. Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками.

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования.

Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета:

в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых;

в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС;

в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;

в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;

в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;

в коричневый - трубы системы отопления;

в серый - ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы.

Содержание инженерно-технического оборудования

3.2.11. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

3.2.12. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточненными с учетом особенностей эксплуатации ЗС ГО.

3.2.13. Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

Не допускается эксплуатация в мирное время:

вентиляционных систем защищенной ДЭС;

фильтров-поглотителей;

предфильтров;

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70);

средств регенерации воздуха;

гравийных воздухоохладителей.

3.2.14. При эксплуатации систем вентиляции периодически очищаются от грязи и снега воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Периодически смазывается и окрашивается оборудование.

3.2.15. Малогабаритные защитные секции и унифицированные защитные секции, устанавливаемые на вытяжных системах, должны быть размещены в соответствии с проектом в местах, где температура воздуха выше 0°С, для защиты устройств от обмерзания.

3.2.16. Масляные противопыльные фильтры в случае неиспользования их при повседневной деятельности рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении в масляной ванне или пропитать маслом и обвернуть полиэтиленовой пленкой.

3.2.17. Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны быть закрыты и опечатаны, за исключением периода работы системы фильтровентиляции при проверках.

3.2.18. При использовании систем чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления противопыльных фильтров не более чем в два раза (запыление 50%).

Сопротивление фильтра определяется по разности статических давлений до и после фильтра. Загрязненные ячейки фильтра очищаются от пыли с помощью стальной щетки и промываются в горячем 10% содовом растворе. После промывки в горячей воде и просушки ячейки фильтра пропитываются индустриальным маслом N 12 или веретенным маслом N 2, либо N 3.

3.2.19. Помещения защитных сооружений, в которых при режиме повседневной деятельности не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, следует периодически проветривать наружным воздухом. При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в зависимости от времени года и характера погоды: нельзя проветривать помещения влажным воздухом, т.е. во время дождя или сразу после него, а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном сооружении считается относительная влажность воздуха не выше 65-70%. Проветривание производится периодически. Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных условий.

В неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +10°С.

3.2.20. В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.

3.2.21. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования их представителями медицинской службы.

3.2.22. Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, следует периодически (не реже одного раза в месяц) включать на 2-3 часа для откачки воды.

3.2.23. Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

3.2.24. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе ЗС ГО на режим убежища (укрытия).

3.2.25. Дизельные электростанции после испытаний подлежат консервации. Расконсервация их производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений.

После расконсервации не реже одного раза в неделю запускается дизель-агрегат и испытывается под нагрузкой 30 мин. Результаты испытаний заносятся в журнал учета работы ДЭС.

3.3. Эксплуатация технических систем защитных сооружений при режиме чрезвычайной ситуации и в военное время

3.3.1. Эксплуатация технических систем ЗС ГО производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными начальником гражданской обороны объекта.

3.3.2. Снабжение убежищ воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II) и режиму полной или частичной изоляции убежища (режим III).

3.3.3. Снабжение противорадиационных укрытий воздухом осуществляется за счет естественной вентиляции и вентиляции с механическим побуждением.

3.3.4. С началом заполнения ЗС ГО укрываемыми и до воздействия средств поражения ЗС ГО снабжаются воздухом по режиму I (чистой вентиляции). При этом режиме должны быть:

включены в работу вентиляционные агрегаты системы чистой вентиляции;

открыты герметические клапаны и другие герметические устройства, установленные на воздуховодах системы чистой вентиляции;

закрыты герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от окиси углерода;

отключены установки регенерации воздуха (в убежищах с тремя режимами вентиляции).

3.3.5. После воздействия поражающих факторов или возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом АХОВ системы вентиляции ЗС ГО отключаются, перекрываются все воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой на срок до одного часа. После выяснения обстановки вне ЗС ГО, устанавливается соответствующий режим вентиляции.

3.3.6. При химическом и бактериальном заражении убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции), при этом:

закрываются герметические клапаны на воздуховодах систем чистой вентиляции;

открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей;

включаются приточные вентиляторы режима II.

3.3.7. На режим III (полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха) убежища переводятся при возникновении опасной загазованности воздуха продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании в районе убежища опасных концентраций АХОВ, при катастрофическом затоплении и при сильных разрушениях вокруг атомных станций.

3.3.8. В зонах пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры ФГ-70, при этом в убежищах перекрываются все герметические клапаны на приточных и вытяжных системах за исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры ФГ-70, и включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа (СО2) и выделения кислорода (О2). Вентиляторы режима I обеспечивают рециркуляцию воздуха в помещениях.

3.3.9. При полной изоляции убежища подпор осуществляется за счет сжатого воздуха из баллонов, дозирование которого производится с помощью редуктора. При этом количество одновременно включаемых в работу баллонов сжатого воздуха и требуемый часовой расход воздуха из баллонов зависит от установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха и площади внутренней поверхности, ограждающей по контуру герметизации убежища (суммарная площадь стен, перекрытия и пола).

3.3.10. Для оценки состояния воздушной среды в ЗС ГО необходимо руководствоваться следующим:

температура воздуха от 0 до +30°С, концентрация двуокиси углерода - до 3%, кислорода - до 17%, окиси углерода - до 30 мг/м. куб. являются допустимыми и не требуют проведения дополнительных мероприятий;

температура воздуха - +31-33°С, концентрация двуокиси углерода - 4%, кислорода - 16%, окиси углерода - 50-70 мг/м. куб. требуют ограничения физических нагрузок укрываемых и усиления медицинского наблюдения за их состоянием.

3.3.11. Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО:

температура воздуха - +34°С и выше;

концентрация двуокиси углерода - 5% и более;

содержание кислорода в воздухе - 14% и менее;

содержание окиси углерода - 100 мг/м куб. и более.

При достижении такого уровня одного или нескольких факторов требуется принять все возможные меры по улучшению воздушной среды или решать вопрос о выводе людей из сооружения.

Особенности эксплуатации регенеративных установок

3.3.12. Допуск посторонних лиц в помещение со смонтированными регенеративными установками не разрешается. Помещение должно быть закрыто и опечатано лицом, ответственным за эксплуатацию установок.

3.3.13. Во избежание возникновения пожара и взрыва в помещении, где расположены регенеративные установки, не допускается:

хранение щелочей, кислот, масел и легковоспламеняющихся веществ;

попадание органических веществ и влаги в патроны и воздуховоды установок;

затопление помещений водой.

3.3.14. Помещение со смонтированными регенеративными установками оснащается средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями.

3.3.15. Обслуживание регенеративных установок необходимо проводить в чистых и сухих брезентовых рукавицах.

При замене регенеративных патронов и проведении регламентных работ на установках используется инструмент, поставляемый в комплекте с установками. Предварительно инструмент должен быть обезжирен и высушен.

3.3.16. Установка заглушек на отработанные демонтированные регенеративные патроны разрешается только после их остывания.

3.3.17. Отработанные регенеративные патроны уничтожаются в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании регенеративной установки.

3.3.18. Персонал, обслуживающий регенеративные установки, проходит соответствующее обучение и допускается к эксплуатации в установленном порядке.

3.4. Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на потенциально опасных объектах и территориях

3.4.1. ЗС ГО на потенциально опасных объектах и территориях, при необходимости, должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС природного и техногенного характера: катастрофического затопления, аварийно-химических и бактериологических опасных веществ, радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений этих продуктов, высоких температур и продуктов горения при пожарах, от обрушения зданий и сооружений при взрывах и землетрясениях.

3.4.2. Мероприятия по поддержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых зависят от складывающейся радиационной, химической, биологической (бактериологической), пожарной и гидрометеорологической обстановки и определяются соответствующим режимом функционирования подсистем РСЧС.

3.4.3. ЗС ГО на АЭС и химически опасных объектах должны быть готовы к немедленному приему укрываемых.

3.4.4. При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудования ЗС ГО.

Важнейшими из этих требований являются:

исправность несущих ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давления;

надежная герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляционной системы, обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрываемых в зараженной зоне, в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, в зоне катастрофического затопления;

исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность его к работе, наличие нормативных аварийных запасов воды, горючих и смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых;

подготовленность обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗС ГО).

3.4.5. С введением различных режимов готовности и при получении прогноза о возможности возникновения ЧС ЗС ГО приводятся в готовность для приема укрываемых и для решения задач первичного жизнеобеспечения в ходе ликвидации ЧС: организации в ЗС ГО пунктов питания, отдыха, обогрева, сбора пострадавших, оказания им медицинской помощи, использования мощностей защищенных ДЭС для обеспечения электроэнергией, освещения участков спасательных работ в случае выхода из строя сетей и источников электропитания и др.

3.4.6. С введением режима ЧС (при их угрозе и возникновении), в случае необходимости, организуется укрытие людей в ЗС ГО.

При этом системы жизнеобеспечения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 часов, а на АЭС - до 5 суток.

Воздухоснабжение, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В убежищах, расположенных в зонах возможных опасных концентраций АХОВ, возможных массовых пожаров, возможных сильных разрушений атомных станций и возможного катастрофического затопления, должен обеспечиваться режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха.

3.4.7. В ЗС ГО, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного загрязнения, дополнительно должна быть обеспечена защита от проникновения радиоактивных продуктов внутрь сооружения.

3.4.8. В убежищах, размещенных в зонах возможного катастрофического затопления, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие контроль наличия воды над сооружением, а при возможном длительном затоплении в качестве аварийного выхода - специальные спасательно-эвакуационные средства типа комплекта "Выход".

3.5. Противопожарные требования

3.5.1. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

3.5.2. Помещения защищенных ДЭС (в мирное время не эксплуатируются) укомплектовываются ручными пенными или углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и ящиками с песком.

3.5.3. Запрещается применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений.

3.5.4. При использовании ЗС ГО под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках.

3.5.5. При приспособлении помещений убежища для размещения производственных и складских помещений категорий В1-ВЗ, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство автоматических установок пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для дымоудаления.

При переводе склада на режим убежища все хранимые в нем сгораемые материалы удаляются. При отсутствии сгораемых материалов автоматические системы пожаротушения консервируются.

3.6. Документация защитного сооружения

В ЗС ГО должна быть следующая документация:

1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ).

3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

4. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

15. Инструкция по противопожарной безопасности.

16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

19. Журнал учета работы ДЭС.

20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22. Список телефонов.

Примечания:

1. Формы паспорта убежища (противорадиационного укрытия), журнала проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия), журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище, журнала учета обращений за медицинской помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в приложениях N 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

2. Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах.

IV. Контроль за содержанием защитных сооружений

4.1. Периодичность проверок состояния защитных сооружений

4.2. Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

4.3. Проверка   состояния    системы фильтро-вентиляции и герметичности

защитного сооружения

4.4. Проверка технического состояния фильтров-поглотителей

4.5. Проверка     состояния     систем    водоснабжения,    канализации

и энергетических устройств

4.1. Периодичность проверок состояния защитных сооружений

4.1.1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующее ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

4.1.2. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

наличие и состояние средств пожаротушения;

наличие технической и эксплуатационной документации.

4.1.3. Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составляют перспективные планы проведения комплексных проверок.

При этом проверяется:

герметичность убежища;

работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом (приложение N 12);

эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Для проведения комплексных проверок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

4.1.4. Руководители (НГО) организаций и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

4.1.5. В состав комиссий по проверке состояния ЗС ГО должны включаться: представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты объектов экономики и служб, представители территориальных комитетов по управлению государственным имуществом.

Председателями комиссий могут быть: объектовой - заместитель руководителя объекта, главный инженер, главный энергетик; районной - заместитель главы администрации района; городской (областной) - заместитель руководителя городской (областной) администрации.

4.1.6. Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом, форма которого приведена в приложении N 13. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов, форма которой приведена в приложении N 14. Кроме того, недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (ПРУ).

4.1.7. С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания и использования.

4.1.8. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций по формам согласно приложениям N 15 и N 16.

4.2. Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

4.2.1. Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС ГО.

4.2.2. У отдельно стоящих ЗС ГО проверяется состояние обвалования (дернового покрова); у встроенных - отмостка и прилегающая территория.

4.2.3. Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.

4.2.4. Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием. Двери и ставни должны закрываться усилием одного человека.

4.2.5. Устройство в ограждающих конструкциях отверстий и проемов, не предусмотренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружений.

Окончательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств делаются по результатам проверки сооружения на герметичность.

4.3. Проверка состояния системы фильтро-вентиляции и герметичности защитного сооружения

4.3.1. Состояние системы фильтро-вентиляции проверяется путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов), а правильность их установки - в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации.

4.3.2. Проверка работоспособности промышленных вентиляторов производится запуском электродвигателей, а электроручных - также и с помощью ручного привода. В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их исправность.

4.3.3. Не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенеративные патроны с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями. ФП монтируются на подставках.

4.3.4. Предфильтры пакетные ПФП-1000 устанавливают по стрелкам направления движения воздуха. Фланцевое соединение фильтра с воздуховодом должно быть герметичным.

4.3.5. Фильтры ФГ-70 монтируются в комплекте с электрокалориферами. Воздуховоды от фильтров ФГ-70, установок "Устройство-300" и РУ-150/6 должны иметь теплоизоляцию.

4.3.6. Клапаны избыточного давления устанавливаются строго вертикально, тарель клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко вращаться на оси.

Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. Клапан проверяется на легкость закрывания и открывания.

4.3.7. Для проверки исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просверлить отверстие диаметром 6-8 мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к клапану), приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором 50-75 г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность клапана. После проведения испытания отверстие заделывается.

4.3.8. Штурвалы и рукоятки гермоклапанов должны быть обращены в сторону, удобную для вращения.

4.3.9. Все герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним должны быть промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха.

4.3.10. Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

закрываются все входные ворота, двери, ставни, люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой;

включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную проектом производительность, и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером или другим пригодным для этих целей прибором. Во всех случаях замеренное значение подпора должно быть не менее значения, указанного в графике, или величины подпора, определяемой по формулам, приведенным в приложении N 17;

определяются (при необходимости) места утечек воздуха по отклонению пламени свечи или с помощью мыльной пленки.

Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов и другие. Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается.

4.3.11. Кроме проверки на герметичность должно быть проведено испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха.

Для проверки подпора в режиме фильтровентиляции включается система приточной вентиляции в этом режиме и система вытяжной вентиляции, при этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны перетекания - свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па (5 мм вод. ст.).

Проверка подпора в режиме регенерации внутреннего воздуха осуществляется включением системы поддержания подпора (остальные системы не работают, при этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов). Величина подпора должна быть не менее нормативной.

4.4. Проверка технического состояния фильтров-поглотителей

4.4.1. При проверке состояния ФП последние подвергаются техническому осмотру и контрольной проверке.

4.4.2. Осмотры и проверки качественного состояния ФП проводятся в сроки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Периодичность осмотров и проверок качественного состояния ФП

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Наименование     |  Технический осмотр   |  Контрольная проверка  |

| фильтров-поглотителей|                       |                        |

|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|ФП-100,       ФП-100у,|Через 2 года (после  20|Через 5  лет  (после  20|

|ФПУ-200               |лет - ежегодно)        |лет - через 3 года)     |

|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|ФП-300                |Через 2 года (после  10|Через 5  лет  (после  10|

|                      |лет - ежегодно)        |лет - через 3 года)     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.4.3. Технический осмотр ФП необходимо проводить в следующей последовательности:

определить маркировку ФП, нанесенную на корпусе (наименование, дата изготовления, сопротивление в мм вод. ст. и др.);

измерить сопротивление колонки ФП и отдельно каждого ФП (правила измерения сопротивления изложены в инструкциях по монтажу и эксплуатации ФП);

разобрать колонку (колонки) ФП;

отсоединить ФП друг от друга. Проверить наличие и состояние резиновых прокладок в соединениях;

проверить состояние оболочек. Допустима частичная коррозия корпуса, не вызывающая сквозного разрушения оболочки, и которая устраняется на месте;

отвернуть донную заглушку нижнего ФП колонки (колонок) и осмотреть ее внутреннюю поверхность. Внутренняя поверхность заглушки не должна иметь подтеков воды, ржавчины и других следов затопления ФП водой;

покачиванием и встряхиванием ФП убедиться в отсутствии пересыпания шихты;

взвесить ФП: вес с заглушкой не должен превышать предельно допустимого нормативного веса;

осмотреть с помощью переносной лампы фильтрующий материал и перфорированный цилиндр. На последнем не должно быть следов замачивания и ржавчины.

4.4.4. При обнаружении хотя бы одного явно выраженного дефекта (сквозное ржавление или деформация оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или усадка шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) ФП выбраковывается.

Перед последующей сборкой колонок производится ремонт отдельных ФП. Ремонт заключается в замене потерявших эластичность резиновых прокладок на новые, в очистке ФП от ржавчины, подкраске и восстановлении маркировки.

4.4.5. Контрольная проверка состояния ФП производится выборочно для партии фильтров, эксплуатирующихся в одинаковых условиях.

4.5. Проверка состояния систем водоснабжения, канализации и энергетических устройств

4.5.1. Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем проверки работоспособности вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов и магистралей.

4.5.2. Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей. При этом особое внимание обращается на наличие воды в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях - на их исправность и чистоту содержания.

4.5.3. ДЭС, находящиеся на консервации, проверяются внешним осмотром, а также проверяется качество консервации. Обращается внимание на горизонтальность установки дизель-генератора и узла охлаждения на фундаментах.

4.5.4. У агрегатов, имеющих электрический пуск, контролируется зарядка аккумуляторных батарей. У агрегатов, имеющих пуск сжатым воздухом, контролируется давление в пусковых баллонах.

4.5.5. Дверь в помещение электрощитовой должна открываться наружу и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа с внутренней стороны помещения.

V. Техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений

5.1. Техническое обслуживание и ремонт технических систем

5.2. Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

5.3. Техническое обслуживание средств связи и оповещения

5.1. Техническое обслуживание и ремонт технических систем

5.1.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают:

ТО N 1;

ТО N 2;

ТО N 3;

текущий ремонт;

средний ремонт;

капитальный ремонт.

Периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования приведены в таблице 2.

Таблица 2

Периодичность планового ТО и ремонта специального оборудования

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование специального |ТО N 1 |ТО N 2 |ТО N 3 | Текущий |Капиталь-|

|       оборудования        |       |       |       | ремонт  |   ный   |

|                           |       |       |       |         | ремонт  |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|             1             |   2   |   3   |  4    |    5    |    6    |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Двери            защитные и|1 мес. |   -   |6 мес. | 2 года  | 10 лет  |

|герметические              |       |       |       |         |         |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Ставни           защитные и|1 мес. |   -   |6 мес. | 2 года  | 10 лет  |

|герметические              |       |       |       |         |         |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Клапаны герметические      |1 мес. |   -   |1 год  | 2 года  | 10 лет  |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Электропривод герметических|1 мес. |3 мес. |6 мес. | 1 год   |  3 года |

|клапанов                   |       |       |       |         |         |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Противовзрывные устройства |1 мес. |   -   |3 мес. | 2 года  | 10 лет  |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Клапаны         избыточного|1 мес. |   -   |1 год  | 2 года  | 10 лет  |

|давления                   |       |       |       |         |         |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Электроручные   вентиляторы|1 мес. |3 мес. |1 год  | 6 лет   |    -    |

|ЭРВ-72-2,3                 |       |       |       |         |         |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Фильтры ячейковые          |   -   |   -   |6 мес. | 6 лет   |    -    |

|———————————————————————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|

|Резервуары питьевой воды   |   -   |   -   |3 мес. | 2 года  | 10 лет  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: 1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов отражаются в журналах проверки состояния убежищ (ПРУ).

2. Техническое обслуживание общепромышленного оборудования осуществляется в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах этого оборудования.

5.1.2. В состав ТО N 1 входят следующие виды работ:

внешний уход за оборудованием;

проверка состояния крепежных и амортизированных соединений;

контроль за наличием и состоянием смазки;

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

При длительных интервалах в использовании технических систем во время проведения ТО-1 производится проворачивание их подвижных частей.

5.1.3. ТО N 2 включает:

выполнение работ, входящих в ТО N 1;

опробование технических систем под нагрузкой.

Этот вид ТО предусматривается, как правило, для технических систем, не используемых в период повседневной эксплуатации ЗС ГО.

5.1.4. При ТО N 3 выполняются следующие виды работ:

внешний уход за оборудованием;

осмотр и проверка состояния крепежных соединений;

проверка (один раз в три месяца) сопротивления изоляции электроустановок;

подтяжка сальников и фланцевых соединений;

пополнение или замена смазки, замена набивки в сальниках (при необходимости);

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, на некоторых технических системах (дизель-генераторах, компрессорах, холодильных машинах и др.) при ТО-3 дополнительно должны быть выполнены операции, предусмотренные заводскими инструкциями.

5.1.5. Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности технических систем. Он состоит в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.

При текущем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные ТО N 3;

разборка некоторых узлов для замены быстроизнашивающихся деталей, состояние которых не обеспечивает работу технических систем до очередного ремонта;

восстановление посадок, регулировка люфтов и зазоров изношенных деталей;

притирка пробок кранов, клапанов или их замена;

замена прокладок трубопроводов;

подтяжка крепежных деталей;

замена, при необходимости, электрических контактов, пусковых кнопок, выключателей, участков кабелей и проводов;

чистка и промывка трубопроводов и магистралей;

осмотр и, при необходимости, мелкий ремонт редукторов и соединительных муфт;

замена неисправных контрольно-измерительных приборов;

замена смазки;

выявление дефектов и их устранение;

восстановление лакокрасочного покрытия;

регулировка и испытание оборудования.

5.1.6. Средний ремонт - вид планового ремонта, при котором техническая система частично разбирается и ремонтируется или заменяются изношенные детали, восстанавливаются мощность и производительность оборудования, проводится его испытание под нагрузкой.

При среднем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные текущим ремонтом;

разборка части узлов для ремонта или замены изношенных деталей;

замена, при необходимости, изношенных подшипников качения, пришабривание подшипников скольжения, проточка некоторых шеек валов и валиков;

замена изношенных уплотняющих и крепежных деталей, замена прокладок;

ремонт цилиндров, замена и пригонка поршневых колец, притирка клапанов;

наладка и регулировка электроаппаратуры;

ремонт и замена заградительных устройств;

сборка технических систем с восстановлением правильного положения узлов и деталей;

замена смазки в отремонтированных узлах;

окраска;

испытание технических систем.

5.1.7. Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности и ресурса технических систем с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, и их регулировкой.

При капитальном ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные средним ремонтом;

полная разборка оборудования на узлы, узлов на детали, промывка, прочистка и их дефектовка;

замена уплотняющих устройств;

ремонт или замена изношенных деталей;

замена подшипников;

ремонт или замена редукторов, масляных насосов, поршней и проточка цилиндров;

ремонт и замена электроаппаратуры;

ремонт фундаментов;

сборка узлов с восстановлением посадок и регулировок;

полная замена смазки;

полная окраска.

5.2. Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

5.2.1. В ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - текущий и капитальный.

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации.

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов.

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается.

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно короткие сроки.

5.2.2. Текущий и капитальный ремонт строительных конструкций производятся в сроки, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Наименование строительных конструкций    | Периодичность ремонтов |

|                                              |       (в годах)        |

|                                              |————————————————————————|

|                                              |  Текущих   |Капитальных|

|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

|Перекрытия                                    |     5      |    60     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

|Перегородки                                   |     5      |    60     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

|Полы:                                         |            |           |

|асфальтовые                                   |     1      |     6     |

|цементные и бетонные                          |     1      |     8     |

|керамические                                  |     1      |    10     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

|Двери деревянные                              |     3      |    15     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

|Лестницы                                      |     5      |    20     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5.2.3. Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью:

при клеевой окраске - не более 3 лет;

при масляной окраске - не более 5 лет;

при известковой окраске - не более 3 лет.

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год.

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды, - не менее 2 раз в год.

5.2.4. Перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ отражаются в годовых планах планово-предупредительных ремонтов.

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и ликвидации угрозы затопления сооружения.

Ликвидация течей может быть осуществлена путем: устройства защитных гидроизоляционных покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин.

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств ограждающих конструкций.

5.3. Техническое обслуживание средств связи и оповещения

5.3.1. ТО - есть комплекс работ, проводимых с целью поддержания средств связи и оповещения в исправном или работоспособном состоянии, подготовке к эксплуатации и использованию по назначению.

Основными задачами ТО средств связи и оповещения являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и ухода электрических параметров аппаратуры за пределы установленных норм;

выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;

доведение параметров и характеристик до установленных норм;

продление межремонтных ресурсов (сроков) и сроков службы.

5.3.2. ТО проводится комплексно по единой планово-предупредительной системе, основанной на обязательном совмещении по месту и времени работ на составных частях средств связи и оповещения. Вид технического обслуживания каждой составной части определяется в зависимости от величины наработки или календарных сроков с учетом условий эксплуатации, а также фактического состояния.

5.3.3. Для средств связи и оповещения ЗС ГО предусматриваются следующие виды ТО:

контрольный осмотр (КО);

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

ТО N 1;

ТО N 2;

сезонное техническое обслуживание (СТО);

регламентированное техническое обслуживание (РТО).

5.3.4. КО проводится с целью проверки готовности составных частей средств связи и оповещения к использованию по назначению.

ЕТО проводится на средствах связи и оповещения, работающих непрерывно (или с небольшими перерывами) более одних суток, а также после проведенных занятий (тренировок).

ТО N 1 проводится один раз в месяц на всех средствах связи и оповещения независимо от интенсивности их использования.

ТО N 2 проводится один раз в год на всех средствах связи и оповещения.

СТО проводится при подготовке средств связи и оповещения к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды и, как правило, совмещается с проведением ТО-1 или ТО-2.

РТО проводится с целью обеспечения работоспособности средств связи и оповещения с ограниченной наработкой в течение длительного периода эксплуатации.

Конкретное содержание работ, выполняемых при указанных видах ТО, для каждого типа средств связи и оповещения определяется эксплуатационной документацией.

VI. Приведение защитных сооружений в готовность к приему укрываемых

6.1. Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых

6.2. Обозначение  защитных   сооружений и маршрутов движения укрываемых

к ним

6.3. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми

6.4. Размещение       укрываемых     в      защитных       сооружениях.

Санитарно-технические требования к содержанию помещений

6.1. Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых

6.1.1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:

подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход";

открытие всех входов для приема укрываемых;

освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, приведенному в приложении N 18;

проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;

заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

проверку убежища на герметичность;

открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО2 (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

6.1.2. На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

6.1.3. Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако, оно не должно превышать времени, установленного проектом.

6.1.4. Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых (приложение N 12). План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также проверке реальности его выполнения.

6.2. Обозначение защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним

6.2.1. Обозначению подлежат все убежища и ПРУ.

Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в убежище (ПРУ).

Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 х 60 см, внутри которого указывается:

инвентарный номер сооружения;

принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.);

места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

Поле знака должно быть белого цвета. Надписи - черного цвета. Высота букв 3-5 см, ширина - 0,5-1,0 см. (Приложение N 4).

6.2.2. На всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ указывается порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: "Дверь N 1", "Ставень N 2" и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

6.2.3. Маршруты движения к защитным сооружениям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке).

Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: Убежище или Укрытие и расстояние в метрах до входа в ЗС ГО. (Приложение N 4).

6.2.4. Для быстрого нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в организациях (органах управления жилищным хозяйством), должны быть подготовлены:

расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки;

трафареты знаков и указателей;

расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.);

назначены ответственные исполнители за обозначение ЗС ГО и маршрутов движения к ним.

6.2.5. На территории организаций работы по обозначению ЗС ГО и маршрутов движения к ним выполняются заблаговременно, в жилой зоне - в ходе приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

6.2.6. На каждое ЗС ГО должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта ЗС ГО, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним.

В организациях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.п., в жилом секторе - у дежурного диспетчерской службы территориального органа управления жилищным хозяйством и у арендаторов ЗС ГО.

6.3. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми

6.3.1. Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

6.3.2. Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество.

Населению, укрываемому в ЗС ГО по месту жительства, рекомендуется иметь при себе необходимый запас продуктов питания (на 2 суток).

6.3.3. Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных дверей противорадиационных укрытий производится по команде начальника гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения.

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования и после их закрытия.

6.3.4. Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов открываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-шлюзах производится контролерами группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Между контролерами у наружной и внутренней дверей предусматривается сигнализация.

При шлюзовании закрывается внутренняя дверь тамбур-шлюза, открывается наружная дверь и производится заполнение тамбур-шлюза укрываемыми. После этого контролер у наружной двери закрывает ее и подает сигнал на открытие внутренней двери; контролер у внутренней двери открывает дверь, впускает укрываемых из тамбур-шлюза в убежище, закрывает дверь и подает сигнал на открытие наружной двери. Затем цикл шлюзования повторяется.

6.3.5. Работа двухкамерного шлюза организуется так, чтобы за время пропуска укрываемых из первой камеры в убежище происходило заполнение второй камеры.

6.3.6. Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде.

При возвращении разведчиков в убежище (противорадиационное укрытие) с зараженной местности в вентилируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального противохимического пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре.

6.4. Размещение укрываемых в защитных сооружениях. Санитарно-технические требования к содержанию помещений

6.4.1 Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп обозначаются табличками (указателями). В каждой группе назначается старший. Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специально отведенных для них местах.

6.4.2. Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур-шлюзах.

6.4.3. В ЗС ГО, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров:

параметры газового состава воздуха;

параметры микроклимата;

параметры инженерно-технического оборудования.

Значения этих параметров приведены в таблице 4.

Места замеров в ЗС ГО выбираются с учетом особенностей планировочных решений помещений и таким образом, чтобы исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих параметров.

Места замеров (контроля) и количество точек измерения в зависимости от геометрии и площади ЗС ГО приведены в таблице 5.

Таблица 4

Перечень параметров, контролируемых в ЗС ГО

I.   Параметры газового состава воздуха

II.  Параметры микроклимата

III. Параметры инженерно-технического оборудования

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование |    Значение    |   Средства    |       Примечание       |

| параметров  |   параметров   |   измерения   |                        |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|      1      |        2       |       3       |           4            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 I. Параметры газового состава воздуха                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Содержание в воздухе:                                                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|кислорода    | не менее 16,5% |МН-5130, КГС-К,|  предельно-допустимое  |

|             |                | ПГА-КМ, ГХЛ-1 |   значение параметра   |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|двуокиси     |  не более 4,0% |КГС-ОУ, ГС-СОМ,|  предельно-допустимое  |

|углерода     |                |     ГХЛ-1     |   значение параметра   |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|окиси        |    не более    |   ТП 2221,    |  предельно-допустимое  |

|углерода     |    100 мг/м3   |КГС-ДУ, КГП-ДУ,|   значение параметра   |

|             |                |     ГХЛ-1     |                        |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|метана       |    не более    |   KAM-IV-3,   |рекомендованное значение|

|             |    300 мг/м3   |   OA-2309M    |       параметра        |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|пыли         |    не более    |    Лаза-1     |  предельно-допустимое  |

|             |    10 мг/м3    |               |   значение параметра   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       II. Параметры микроклимата                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|температура  |  не более 32°С |  ТМ-4,ТМ-8,   |  предельно-допустимое  |

|воздуха      |                |  СП-8, М-34,  |   значение параметра   |

|             |                |     МВ-4М     |                        |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|относительная|  не менее 30%  |  М-19, СКВ,   |  предельно-допустимое  |

|влажность    |  не более 90%  |  М-34, МВ-4М  |   значение параметра   |

|воздуха      |                |               |                        |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|скорость     | не более 4м/с  | МС-13, АСО-3  |рекомендованное значение|

|движения     | (не более 8м/с)|               | параметра (в скобках - |

|воздуха      |                |               |для системы вентиляции) |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           III. Параметры инженерно-технического оборудования          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|избыточное   | не менее 20 Па |ТНЖ-Н, ТНМП-52,| минимально-допустимое  |

|давление     |                |    НМП-52     |   значение параметра   |

|—————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|

|сопротивление|не более 1000 Па|   ТНМП-100,   |   паспортные данные    |

|фильтра      |                |   НМП-100,    |        изделия         |

|             |                |   ДНМП-100    |                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

1. Рекомендуемые средства измерения являются взаимозаменяемыми для каждого измеряемого параметра.

2. В ЗС ГО допускается применять средства измерения других типов и марок, удовлетворяющие требованиям гражданской обороны по диапазону, точности и достоверности.

Таблица 5

Места измерений газового состава и микроклимата

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Тип сооружения и помещения   |Количество |      Место измерения      |

|                               |   точек   |———————————————————————————|

|                               | измерения |расстояние от | Расстояние |

|                               |           |    стен и    | (высота) от|

|                               |           | ограждающих  |   пола, м  |

|                               |           |конструкций, м|            |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|               1               |     2     |      3       |      4     |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|Убежище площадью:              |           |              |            |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|не более 500 м2                |    1-3    |   1,0-1,5    |   0,3-0,8  |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|более 500 м2                   |     5     |   1,5-2,0    |   0,5-1,0  |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|Убежища,             помещения,|     3     |   1,0-2,0    |   0,3-1,0  |

|расположенные в тоннелях       |  (через   |              |            |

|                               |  100 м)   |              |            |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|Убежища,             помещения,|     3     |   1,0-2,0    |   0,3-1,0  |

|расположенные в штреках  горных|  (через   |              |            |

|выработок                      |  100 м)   |              |            |

|———————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|

|Помещения               станций|     3     |   1,0-2,0    |   0,3-1,0  |

|метрополитенов                 |           |              |            |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: Места измерения избыточного давления и сопротивления фильтров определяются проектами и технической документацией на ЗС ГО.

Проведение измерения контролируемого параметра осуществляется согласно инструкции по эксплуатации используемого прибора.

Результаты замеров вносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) с указанием даты, места и времени замера, метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого параметра и подпись лица, производящего замер.

При отсутствии приборов определение и прогнозирование обитаемости в зависимости от величин параметров воздушной среды в ЗС ГО производится в соответствии с таблицами 1-3, приведенными в приложении N 19. Данные таблиц правомерны для помещений защитных сооружений при высоте 2,2 м. В сооружениях с большей высотой помещений допустимая длительность пребывания будет увеличиваться.

6.4.4. В помещениях для укрываемых ежедневно производится двухразовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп.

Обслуживание оборудования и уборка технических помещений производится личным составом группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов, контейнеров с бытовым мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим раствором и соблюдение укрываемыми правил личной гигиены.

Специальная обработка производится в соответствии с установленными требованиями.

6.4.5. Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС ГО и о поступающих сигналах и командах осуществляется командиром группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения или непосредственно органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (района, города).

VII. Обязанности личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

7.1. Обязанности  командира  группы  (звена)  по обслуживанию защитного

сооружения

7.2. Обязанности   заместителя   командира   группы   по   эксплуатации

оборудования

7.3. Функциональные обязанности звеньев (специалистов) по  обслуживанию

защитного сооружения

Группы и звенья по обслуживанию ЗС ГО создаются для каждой работающей смены из работников организаций, укрываемых в данных ЗС ГО.

Командирами групп (звеньев) назначаются лица руководящего состава организаций, цехов, участков, смен.

7.1. Обязанности командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

7.1.1. Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО подчиняется начальнику ГО объекта. Он отвечает за организацию заполнения защитного сооружения, правильную эксплуатацию сооружения при нахождении в нем укрываемых.

7.1.2. Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО обязан:

знать правила эксплуатации сооружения и всего установленного в нем оборудования;

знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, возможного выхода через смежное помещение, места расположения ближайших ЗС ГО;

знать порядок воздухоснабжения убежища и установления соответствующих режимов вентиляции в зависимости от обстановки;

знать расположение и назначение основных коммуникаций, проходящих вблизи сооружения, места вводов в сооружение водопровода, канализации, отопления и электроснабжения и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих сетях;

заблаговременно обучать личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО четкому выполнению своих функциональных обязанностей;

обеспечить готовность ЗС ГО к приему укрываемых в установленный срок.

7.1.3. Командир группы (звена) при получении сигналов гражданской обороны обязан:

расставить личный состав группы (звена) по местам обслуживания ЗС ГО согласно обязанностям каждого;

организовать прием, учет и размещение укрываемых в ЗС ГО;

прекратить заполнение убежища через входы без шлюзов и закрыть защитно-герметические и герметические двери (ворота) после получения команды или принятия решения о закрытии ЗС ГО;

организовать наблюдение за параметрами микроклимата и газового состава воздуха в убежище и контроль за радиационной и химической обстановкой внутри и вне убежища;

включить систему вентиляции по требуемому режиму;

разъяснить укрываемым правила поведения в сооружении и следить за их выполнением;

организовать питание и медицинское обслуживание укрываемых;

информировать укрываемых об обстановке вне сооружения и о поступивших сигналах.

Кроме того, при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ, обязан подать команду надеть противогазы всем укрываемым в ПРУ;

подать команду личному составу, обслуживающему ДЭС и находящемуся за линией герметизации сооружения, работать в противогазах.

7.1.4. По сигналу "Отбой" командир группы (звена) обязан:

уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых;

установить при необходимости очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом сложившейся в районе ЗС ГО обстановки;

после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости - дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения;

подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючего и смазочных материалов, медикаментов, воды, продуктов питания и др.).

7.2. Обязанности заместителя командира группы по эксплуатации оборудования

7.2.1. Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования подчиняется командиру группы по обслуживанию ЗС ГО и отвечает за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения ЗС ГО (вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.).

7.2.2. Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования обязан:

знать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

при подготовке ЗС ГО к приему укрываемых проверить готовность к работе систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и других систем, исправность защитно-герметических устройств и герметичность ЗС ГО;

организовать контроль за состоянием воздушной среды в убежище (подпором воздуха, его температурой, влажностью и газовым составом) и докладывать о результатах измерений командиру группы;

организовать дежурство по обслуживанию инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

организовать при необходимости устранение повреждений и неисправностей инженерно-технического оборудования.

7.3. Функциональные обязанности звеньев (специалистов) по обслуживанию защитного сооружения

7.3.1. Звено по заполнению и размещению укрываемых (контролер):

обеспечивает освобождение ЗС ГО от складского имущества, расстановку нар и другие мероприятия в помещениях для укрываемых;

проверяет готовность дверей (ворот) к закрытию, при обнаружении неисправностей устраняет их;

обозначает маршруты следования укрываемых к ЗС ГО;

организует встречу, прием и размещение укрываемых по отсекам сооружения;

открывает и закрывает двери (ворота) входов по распоряжению командира группы;

обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбур-шлюзы после закрытия сооружения;

следит за порядком в помещении;

обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения;

организует выход укрываемых через входы или аварийные выходы защитного сооружения.

7.3.2. Звено электроснабжения (электрик, электрик-моторист):

обслуживает дизель-электростанцию, электрическую сеть и электрооборудование сооружения;

обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников.

7.3.3. Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (слесарь по вентиляции):

обеспечивает работу систем воздухоснабжения в заданных режимах, следит за состоянием защитно-герметических устройств системы воздухоснабжения и устраняет их неисправности;

контролирует количество подаваемого в сооружение воздуха, периодически проверяет его подпор;

следит за равномерностью распределения воздуха по отдельным помещениям (отсекам) сооружения.

Рекомендуемая периодичность измерений газового состава воздуха в зависимости от объема помещений на одного укрываемого, режима вентиляции и параметров микроклимата приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Периодичность измерения параметров газового состава воздуха

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Измеряемый параметр  |   Объем   |Периодичность замеров при различных|

|                       | помещения |   режимах воздухоснабжения, час   |

|                       | на одного |———————————————————————————————————|

|                       | человека, |  чистая  |фильтровен- |регенерация|

|                       |    м3     |вентиляция|  тиляция   |           |

|———————————————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|

|           1           |     2     |     3    |     4      |     5     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Содержание в воздухе:                                                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|кислорода              |    1,5    |    4,0   |    1,0     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    2,0    |    6,0   |    2,0     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    4,0    |    8,0   |    3,0     |    1,0    |

|———————————————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|

|окиси углерода         |    1,5    |   12,0   |    4,0     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    2,0    |   12,0   |    5,0     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    4,0    |   12,0   |    6,0     |    1,0    |

|———————————————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|

|двуокиси углерода      |    1,5    |    2,0   |    1,0     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    2,0    |    3,0   |    1,5     |    1,0    |

|                       |———————————|——————————|————————————|———————————|

|                       |    4,0    |    4,0   |    2,0     |    1,0    |

|———————————————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|

|метана               (в|  1,5-4,0  |  2,0-3,0 |  2,0-3,0   |    1,0    |

|защитных   сооружениях,|           |          |            |           |

|расположенных в  горных|           |          |            |           |

|выработках)            |           |          |            |           |

|———————————————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|

|пыли                   |  1,5-4,0  |    3,0   |    3,0     |    3,0    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: При поступлении в помещения дыма анализ газового состава воздуха проводится через каждые 30 минут.

Таблица 7

Периодичность измерения параметров микроклимата

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Измеряемый параметр        |Периодичность замеров при различных|

|                                   |   режимах воздухоснабжения, час   |

|                                   |———————————————————————————————————|

|                                   |  чистая  |фильтровен- |регенерация|

|                                   |вентиляция|  тиляция   |           |

|———————————————————————————————————|——————————|————————————|———————————|

|                 1                 |     2    |     3      |     4     |

|———————————————————————————————————|——————————|————————————|———————————|

|Температура воздуха                |    4,0   |    2,0     |    1,0    |

|———————————————————————————————————|——————————|————————————|———————————|

|Относительная влажность воздуха    |    4,0   |    4,0     |    4,0    |

|———————————————————————————————————|——————————|————————————|———————————|

|Скорость движения воздуха          |    4,0   |    4,0     |    4,0    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: При пожарах в прилегающей к защитным сооружениям местности измерение температуры производится через каждые 30 мин.

В случае достижения предельно допустимых величин параметров микроклимата и газового состава воздуха немедленно докладывает командиру группы (звена). Результаты замеров заносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии).

7.3.4. Звено по водоснабжению и канализации (слесарь по водопроводу и канализации):

проводит техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации ЗС ГО;

организует раздачу питьевой воды из емкостей запаса воды, находящихся в сооружении;

следит за порядком в санитарных узлах сооружения, организует сбор бытовых отходов и их последующее удаление.

7.3.5. Звено связи и разведки (радиотелефонист, телефонист, разведчик-химик, разведчик-дозиметрист):

обеспечивает связь с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и службой убежищ и укрытий ГО объекта (города, района);

проводит регламентное обслуживание радио- и проводных средств системы связи и системы местного оповещения;

контролирует зараженность воздуха радиоактивными и отравляющими веществами внутри ЗС ГО;

ведет разведку и оценивает складывающуюся обстановку вне ЗС ГО;

осуществляет дозиметрический контроль и учет доз облучения укрываемых.

7.3.6. Медицинское звено (врач, фельдшер, сандружинница):

доукомплектовывает аптечки коллективные, наборы фельдшерские и врачебные до установленных норм;

осуществляет постоянное наблюдение и оценивает состояние здоровья укрываемых, выявляет и изолирует инфекционных больных;

оказывает первую медицинскую помощь пораженным и больным, находящимся в сооружении;

контролирует санитарное состояние сооружения;

осуществляет санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды, проводит другие необходимые лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;

7.3.7. Звено организации питания (кладовщик-раздатчик) организует получение и закладку продовольствия, фасовку и выдачу его укрываемым.

Приложение N 1

к п. 1.4 Правил

А. Схема организации звена по обслуживанию ЗС ГО (в мирное время)

Б. Схема   организации  звена  по  обслуживанию  ЗС  ГО   (вместимостью

150 чел. и менее)

В. Схема организации группы по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью от  150

до 600 чел.)

Г. Схема организации группы по обслуживанию ЗС ГО  (вместимостью  более

600 чел.)

А. Схема организации звена по обслуживанию ЗС ГО (в мирное время)

—————————————————

|Комендант убежища|

|      (ПРУ)      |

—————————————————

|        Личного состава - 4 (5) чел.

———————————————————————————————————————————————————————

|                |                     |                |

———————————————  ———————————————       ———————————————  ———————————————

|    Слесарь-   ||  Электрик - 1 |     |  Слесарь по   || Связист (при  |

| сантехник - 1 ||  (электрик-   |     |вентиляции - 1 ||наличии пункта |

|               ||   моторист    |     |               ||управления) - 1|

|               ||  при наличии  |     |               ||               |

|               ||     ДЭС)      |     |               ||               |

———————————————  ———————————————       ———————————————  ———————————————

Б. Схема организации звена по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью 150 чел. и менее)

——————————————————

|  Командир звена  |

——————————————————

|            Личного состава - 10 чел.

Звено

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Контролер                            - 1  Разведчик-химик          - 1 |

|Электрик                             - 1  Разведчик-дозиметрист    - 1 |

|Слесарь по вентиляции                - 1  Кладовщик-раздатчик      - 1 |

|Слесарь по водопроводу и канализации - 1  Сандружинница            - 2 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В. Схема организации группы по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью от 150 до 600 чел.)

————————————————————————————

|       Командир группы      |

————————————————————————————

|

———————————————————————            |

|Заместитель   командира|           |

|группы по  эксплуатации|           |

|оборудования           |           |

———————————————————————            |

|           Личного состава - 21 чел.

звенья

—————————————————————————————|——————————————————————————————

—————————————  —————————————  ———————————————  ————————————  ——————————

|    связи и  ||по заполнению||по обслуживанию||организации || медицин- |

|   разведки  ||и размещению ||  оборудования ||  питания   ||   ское   |

|             || укрываемых  ||               ||            ||          |

—————————————  —————————————  ———————————————  ————————————  ——————————

командир       командир       командир         командир      командир

звена -        звена -        звена -          звена -       звена -

разведчик-     контролер - 1  электрик - 1     кладовщик - 1 фельдшер - 1

химик      - 1 контролер - 2  электрик-        фасовщик,     сандру-

разведчик-                    моторист - 1*(1) раздатчик - 2 жинница  - 3

дозимет-                      слесарь

рист       - 1                по венти-

радио-                        ляции    - 2

телефонист - 1                слесарь

телефонист - 1                по водо-

проводу

и канали-

зации    - 1

Г. Схема организации группы по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью более 600 чел.)

————————————————————————————

|       Командир группы      |

————————————————————————————

|

———————————————————————            |            ———————————————————————

|Заместитель   командира|           |           |Заместитель   командира|

|по         эксплуатации|           |           |   по воспитательной   |

|оборудования           |           |           |        работе         |

———————————————————————            |            ———————————————————————

|           личного состава - 36 чел.

звенья

—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————  —————————————  —————————————  ————————————————  ——————————————————  ————————————————  —————————————————

|   связи и   ||по заполнению||обслуживания ||электроснабжения||  водоснабжения и ||  организации   ||   медицинское   |

|  разведки   ||и размещению ||  фильтро-   ||                ||    канализации   ||    питания     ||                 |

|             || укрываемых  ||вентиляцион- ||                ||                  ||                ||                 |

|             ||             ||    ного     ||                ||                  ||                ||                 |

|             ||             || оборудования||                ||                  ||                ||                 |

—————————————  —————————————  —————————————  ————————————————  ——————————————————  ————————————————  —————————————————

ком. звена -    ком. звена     ком. звена -   ком. звена -      ком. звена -        ком. звена -      ком. звена -

разведчик-      контролер - 1  слесарь по     электрик - 1      слесарь по          кладовщик - 1     фельдшер

дозиметрист - 1 контролер - 4  вентиляции - 1 электрик-         водопроводу         фасовщик,         (врач)     - 1*(4)

разведчик-                     слесарь по     моторист - 2*(1)  и канализа-         раздатчик - 3*(3) сандру-

химик       - 1                вентиляции - 4 электрик - 2      ции         - 1*(2)                   жинница    - 4

разведчик-                                                      слесарь по

дозиметрист - 1                                                 водопроводу

радио-                                                          и канализа-

телефонист  - 1                                                 ции         - 3

телефонист  - 1

Примечание: При отсутствии в защитном сооружении отдельного вида оборудования численность личного состава соответственно уменьшается. Оснащение техникой и имуществом - согласно нормам табелизации.

——————————————————————————————

*(1) при наличии ДЭС;

*(2) при наличии в сооружении артезианской скважины командир звена - техник;

*(3) в сооружениях вместимостью 1200 чел. и более количество фасовщиков-раздатчиков увеличивается (из расчета 1 чел. на 300 укрываемых);

*(4) в сооружениях вместимостью 1200 чел. и более предусматривать врача.

Приложение N 2

к п. 1.5 Правил

Нормы оснащения (табелизации) группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

I.   Средства индивидуальной защиты

II.  Средства радиационной и химической разведки

III. Средства специальной обработки

IV.  Средства связи

V.   Медицинское имущество

I.   Медикаменты

II.  Перевязочные средства

III. Прочие предметы

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      Наименование имущества      |Единица|       Норма расчета        |

|                                  |измере-|                            |

|                                  |  ния  |                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   I. Средства индивидуальной защиты                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.  Фильтрующий  противогаз  ГП-5,|  шт.  |Всему личному составу группы|

|ГП-7                              |       |(звена)                     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|2. Респиратор Р-2                 |  шт.  |Всему личному составу группы|

|                                  |       |(звена)                     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|3. Легкий защитный костюм Л-1     | комп. |Каждому разведчику-химику  и|

|                                  |       |разведчику-дозиметристу     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            II. Средства радиационной и химической разведки            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|4. Рентгенометр-радиометр         |  шт.  |Каждому                     |

|                                  |       |разведчику-дозиметристу     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|5. Комплект  измерителя  дозы ИД-1| комп. |Один на группу (звено)      |

|(комплект           индивидуальных|       |                            |

|дозиметров ДП-24, ДП-22В)         |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|6. Индивидуальные  измерители дозы|  шт.  |Всему личному составу группы|

|ИД-11                             |       |(звена)                     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|7. Прибор    химической   разведки|  шт.  |Каждому разведчику-химику   |

|(ВПХР)                            |       |                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  III. Средства специальной обработки                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|8. Комплект для дегазации ИДП-С   |  шт.  |Каждому разведчику-химику  и|

|                                  |       |разведчику-дозиметристу     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|9. Дегазирующий  пакет  порошковый|  шт.  |Каждому разведчику-химику  и|

|ДПП                               |       |разведчику-дозиметристу     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           IV. Средства связи                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|10. Радиостанция Р-158, Р-159     |  шт.  |Одна на группу  (звено)  (на|

|                                  |       |пункт управления)           |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|11. Коммутатор П-193              |  шт.  |Один на группу  (звено)  (на|

|                                  |       |пункт управления)           |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|12. Телефонный аппарат            |  шт.  |Один-два на группу (звено)  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        V. Медицинское имущество                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|14. Индивидуальный                |  шт.  |Всему личному составу группы|

|противохимический пакет ИПП-8     |       |(звена)                     |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|15. Санитарная  сумка   со   спец.|  шт.  |Каждой санитарной дружиннице|

|укладкой в составе:               |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|I. Медикаменты                    |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- натрия гидрокарбонт# в порошке  | 25 г. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- раствор аммиака 10% по  1  мл. в|10 шт. |                            |

|ампуле с оплеткой                 |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- раствор йода спиртовой  5%  по 1|20 шт. |                            |

|мл. в ампуле с оплеткой           |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|II. Перевязочные средства         |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- бинт      марлевый    стерильный|  10   |                            |

|10 см х 5 м                       |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- бинт      марлевый    стерильный| 5 шт. |                            |

|14 см х 7 м                       |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- булавка безопасная              |10 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- вата                 медицинская|4 пачки|                            |

|гигроскопическая     хирургическая|       |                            |

|стерильная в пачке                |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- косынка медицинская перевязочная| 4 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- пакет               перевязочный| 3 шт. |                            |

|индивидуальный                    |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- пластырь липкий шириной 5 см    | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- салфетки     марлевые    большие|1 пачка|                            |

|стерильные                        |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- салфетки     марлевые      малые|2 пачки|                            |

|стерильные                        |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|III. Прочие предметы              |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- жгут        кровоостанавливающий| 2 шт. |                            |

|резиновый                         |       |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- нож садовый                     | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- ножницы для разрезания повязок  | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- блокнот                         | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- карандаш простой                | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|- укладка: сумка специальная      | 1 шт. |                            |

|——————————————————————————————————|———————|————————————————————————————|

|16. Индивидуальный    перевязочный|  шт.  |Всему личному составу группы|

|пакет                             |       |(звена)                     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Кроме того, в группе (звене) по обслуживанию защитного сооружения рекомендуется иметь следующий инструмент:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|         Наименование имущества          | Единица  | группа  |  звено |

|                                         |измерения |         |        |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|1. Лопата железная штыковая              |   шт.    |    8    |    4   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|2. Лопата железная совковая              |   шт.    |    8    |    4   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|3. Топор плотничный                      |   шт.    |    3    |    2   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|4. Пила поперечная                       |   шт.    |    2    |    1   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|5. Пила-ножовка по дереву                |   шт.    |    2    |    1   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|6. Лом обыкновенный                      |   шт.    |    6    |    4   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|7. Кувалда                               |   шт.    |    2    |    2   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|8. Ножницы для резки металла             |   шт.    |    1    |    1   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|9. Пила-ножовка по металлу               |   шт.    |    3    |    2   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|10. Гидравлический домкрат на 25 т       |   шт.    |    2    |    2   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|11. Фонарь аккумуляторный                |   шт.    |    4    |    2   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|12. Комплект электромонтера              |  комп.   |    1    |    1   |

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|

|13. Комплект сантехника                  |  комп.   |    1    |    1   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 3

к п. 1.6 Правил

Аптечки коллективные (описи N 1 и 2), набор врачебный и набор фельдшерский для укомплектования запасов медицинского имущества в ЗС ГО (примерный перечень)

I.   Аптечка коллективная - опись N 1 (примерный  перечень  на  100-150

чел.)

Медикаменты

Перевязочные средства

Медицинские предметы

II.  Аптечка коллективная - опись N 2 (примерный  перечень  на  400-600

чел.)

Медикаменты

Перевязочные средства

Медицинские предметы

III. Набор врачебный

Медикаменты

Дезсредства

Медицинские аппараты, предметы и инструменты

Санитарно-хозяйственное имущество

IV.  Набор фельдшерский

Медикаменты

Дезсредства

Врачебно-медицинские препараты

Санитарно-хозяйственное имущество

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Наименование имущества              |  Единица  |Количест-|

|                                                 | измерения |   во    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  I. Аптечка коллективная - опись N 1                  |

|                  (примерный перечень на 100-150 чел.)                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Медикаменты:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аммиака 10% раствор по 1 мл в ампуле          |   ампула  |   10    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Бесалол табл. N 6                             |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Бромкамфора 0,25 табл. N 30                   |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Бриллиантового зеленого 1%  спиртовой  раствор|   флакон  |    2    |

|по 10 мл во флаконе                              |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Валидол 0,06 г табл. N 10                     |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл в ампуле    |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Калия перманганат 3 г                         |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Кислота ацетилсалициловая 0,5 табл. N 10      |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Кислоты борной 3% спиртовой раствор 10 мл     |   флакон  |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Настойка валерианы 30 мл                     |   флакон  |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Нитроглицерин 0,0005 табл. N 40              |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|12. Натрия гидрокарбонат 50 г                    |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|13. Сульфацила натрия 30% раствор 5 мл во флаконе|   флакон  |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|14. Термопсис трава  0,01,  натрия  гидрокарбонат|  упаковка |    5    |

|0,25 табл. N 10                                  |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|15. Фталазол 0,5 табл. N 10                      |  упаковка |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|16. Анальгин 0,5 N 10                            |  упаковка |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|17. Цитрамон 0,5 N 10                            |  упаковка |    3    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Перевязочные средства:                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Бинт     марлевый    медицинский    стерильный|    шт.    |    5    |

|5 м х 10 см                                      |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Вата медицинская  гигроскопическая  стерильная|   пачка   |    3    |

|по 50 г                                          |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Салфетки   марлевые  стерильные  16 см х 14 см|   пачка   |    1    |

|N 20                                             |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Лейкопластырь 5 см х 5 м                      |  упаковка |    1    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Медицинские предметы:                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Жгут кровоостанавливающий                     |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Ванночка глазная                              |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Пипетка глазная в футляре                     |    шт.    |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Стаканчик для приема лекарств                 |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Ножницы хирургические прямые                  |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Термометр медицинский                         |    шт.    |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  II. Аптечка коллективная - опись N 2                 |

|                  (примерный перечень на 400-600 чел.)                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Медикаменты:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аммиака 10% раствор по 1 мл в ампуле          |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Анальгин 0,5 табл. N 10                       |  упаковка |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Бриллиантового зеленого 1%  спиртовой  раствор|   флакон  |    5    |

|по 10 мл                                         |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Бромкамфора 0,25 табл. N 30                   |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Валидол 0,06 табл. N 10                       |  упаковка |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Йода 5% спиртовой раствор 10 мл               |   флакон  |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Калия перманганат 10 г                        |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Карболен (уголь активированный) 0,5 табл. N 10|  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Кислота ацетилсалициловая 0,5 табл. N 10      |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Кислоты борной 3% спиртовой раствор 10 мл    |   флакон  |   15    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Настойка валерианы 30 мл                     |   флакон  |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|12. Натрия гидрокарбонат 200 г                   |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|13. Нитроглицерин 0,0005 табл. N 40              |  упаковка |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|14. Сульфацила натрия 30% раствор 5 мл           |   флакон  |   10    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|15. Сульфадиметоксин 0,5 табл. N 10              |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|16. Цитрамон табл. N 6                           |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|17. Термопсис трава  0,01,  натрия  гидрокарбонат|  упаковка |    3    |

|0,25 табл. N 10                                  |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|18. Фталазол 0,5 табл. N 10                      |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|19. Фурапласт (с перхлорвинилом) 50 мл           |   флакон  |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|20. Энтеросептол 0,25 табл. N 20                 |  упаковка |    2    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Перевязочные средства:                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Бинт    марлевый    медицинский     стерильный|    шт.    |   10    |

|5 м х 10 см                                      |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Бинт    марлевый    медицинский     стерильный|    шт.    |   10    |

|7 м х 14 см                                      |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Вата медицинская  гигроскопическая  стерильная|   пачка   |    5    |

|по 50 г                                          |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Лейкопластырь 5 см х 500 см                   |  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Салфетки   марлевые   медицинские   стерильные|   пачка   |    2    |

|16 см х 14 см N 20                               |           |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Медицинские предметы:                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Жгут кровоостанавливающий                     |    шт.    |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Грелка резиновая                              |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Ножницы хирургические прямые                  |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Пипетка глазная в футляре                     |    шт.    |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Ванночка глазная                              |    шт.    |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Стаканчик для приема лекарств                 |    шт.    |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Термометр медицинский                         |    шт.    |   10    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Шина для нижних конечностей                   |    шт.    |    4    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Шина для верхних конечностей                  |    шт.    |    4    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          III. Набор врачебный                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Медикаменты:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Атропина сульфата 0,1% раствор для инъекций по|   ампула  |   30    |

|1 мл                                             |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Глюкозы 40% раствор для инъекций по 20 мл     |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Дибазола 1% раствор для инъекций по 1 мл      |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Димедрола 1% раствор для инъекций по 1 мл     |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Инсулин 200 ед для инъекций по 5 мл           |   флакон  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Кальция  хлорида  10%  раствор для инъекций по|   ампула  |   10    |

|2 мл                                             |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Кордиамин для инъекций по 2 мл                |   ампула  |   30    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8.  Кофеина-бензоата  натрия  10%     раствор для|   ампула  |   30    |

|инъекций по 1 мл                                 |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Масло вазелиновое                             |     г     |   50    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Пирроксан 0,015 табл. N 50                   |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Линимент синтомицина 10% 25 г                |   банка   |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|12. Спирт этиловый 95% медицинский               |     г     |  500    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|13. Теофедрин табл. N 10                         |  упаковка |    8    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|14. Цититон для инъекций по 1 мл                 |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|15. Эфедрина гидрохлорида 5% раствор для инъекций|   ампула  |   20    |

|по 1 мл                                          |           |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Дезсредства:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Хлорамин (монохлорамин)                       |     кг    |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Медицинские аппараты, предметы и инструменты:             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аппарат дыхательный ручной АДР-2              |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Воздуховод "рот в рот" N 2                    |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Шприцы инъекционные одноразовые каждого номера|  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Ингалятор кислородный И-2                     |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Кружка Эсмарха эмалированная                  |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Клеенка подкладная (пленка полиэтиленовая)    |     м     |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7.  Мочеприемники   разные   (мужской,   женский,|    шт.    |    3    |

|детский)                                         |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Спринцовка резиновая с мягким наконечником N 6|    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Стетофонендоскоп со сменными головками        |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Тонометр для измерения артериального давления|    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Судно подкладное эмалированное               |    шт.    |    1    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Санитарно-хозяйственное имущество:                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Наволочка подушечная нижняя                   |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Наволочка подушечная верхняя                  |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Полотенце                                     |    шт.    |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Простыня                                      |    шт.    |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Ведро (урна) педальное для отбросов           |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Ведро эмалированное с крышкой                 |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Кувшин эмалированный для воды                 |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Мыло туалетное                                |   кусок   |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Халат медицинский                             |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Плитка электрическая с закрытым элементом    |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Мыльница с крышкой                           |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|12. Таз эмалированный                            |    шт.    |    1    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         IV. Набор фельдшерский                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Медикаменты:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Глюкозы 40% раствор для инъекций по 20 мл     |   ампула  |   10    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Димедрол 0,05 табл. N 10                      |  упаковка |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Кордиамин для инъекций по 2 мл                |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4.  Кофеина-бензоата  натрия  10%     раствор для|   ампула  |   20    |

|инъекций по 1 мл                                 |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Линимент синтомицина 10% 25 г                 |   банка   |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Масло вазелиновое 50 мл                       |   флакон  |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Папазол табл. N 10                            |  упаковка |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Теофедрин табл. N 10                          |  упаковка |    5    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9. Цититон для инъекций по 1 мл                  |   ампула  |   20    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Латран в таблетках N 10                      |  упаковка |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|11. Спирт этиловый 95% медицинский               |     г     |  200    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Дезсредства:                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Хлорамин (монохлорамин)                       |     кг    |    3    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Врачебно-медицинские препараты:                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аппарат дыхательный ручной АДР-2              |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Воздуховод "рот в рот" N 2                    |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Шприцы инъекционные одноразовые каждого номера|  упаковка |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Ингалятор кислородный И-2                     |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Катетеры   уретральные  цилиндрические  прямые|  комплект |    1    |

|одноразовые                                      |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Мочеприемник (мужской,  женский,  детский)  по|    шт.    |    3    |

|одному                                           |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Спринцовка резиновая с мягким наконечником N 6|    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Стетофонендоскоп со сменными головками        |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|9.  Тонометр для измерения артериального давления|    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|10. Судно подкладное эмалированное               |    шт.    |    1    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Санитарно-хозяйственное имущество:                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Клеенка подкладная (пленка полиэтиленовая)    |     м     |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|2. Кувшин эмалированный для воды                 |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|3. Мыло туалетное                                |   кусок   |    3    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|4. Полотенце                                     |    шт.    |    2    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|5. Халат медицинский                             |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|6. Плитка электрическая с закрытым элементом     |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|7. Мыльница с крышкой                            |    шт.    |    1    |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|8. Таз эмалированный                             |    шт.    |    1    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

1. Описи коллективных аптечек, наборов врачебных и фельдшерских считаются примерными, разрешается при отсутствии какого-либо препарата производить замену на препарат аналогичного действия.

2. Медицинское имущество разрешается заменять на другое имущество со сходными тактико-техническими характеристиками.

Приложение N 4

к п.п. 6.2.1, 6.2.3 Правил

Таблички обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению

См. графический объект "Таблички обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению"

На табличках и указателях фон белый, шрифт - черный, размеры указаны в сантиметрах.

Приложение N 5

к п. 2.1 Правил

Журнал учета ЗС ГО

(Форма)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п| Наименование |  Полный   |Инвен-|Тип, |Вмести- |Соотве-|   Площадь, м2   |  Год  |Наличие|Наличие|Харак- | Дата и  | Готов- |Приме-|

|     | предприятия, |адрес места|тарный|класс| мость, |тствие |—————————————————|ввода в|  III  |  ДЭС  |  тер  |   вид   |ность к | чание|

|     | организации. |расположе- |номер |ЗС ГО|  чел.  |нормам | Общая |Основных |эксплу-|режима |(марка,|исполь-| прове-  | приему |      |

|     |Ведомственная |ния ЗС ГО с|ЗС ГО |     |        |ИТМ ГО |       |помещений|атацию |венти- | мощ-  |зования|  дения  |укрывае-|      |

|     |принадлежность| указанием |      |     |        |       |       |         |       | ляции |ность) |   в   | послед- |  мых   |      |

|     |              | строения, |      |     |        |       |       |         |       |       |       |мирное |него ТО и|        |      |

|     |              | подъезда  |      |     |        |       |       |         |       |       |       | время | ремонта |        |      |

|—————|——————————————|———————————|——————|—————|————————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|

|  1  |     2        |     3     |   4  |  5  |   6    |   7   |   8   |    9    |  10   |  11   |  12   |  13   |   14    |   15   |  16  |

|—————|——————————————|———————————|——————|—————|————————|———————|———————|—————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|

|     |              |           |      |     |        |       |       |         |       |       |       |       |         |        |      |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 6

к п.п. 1.2, 3.6 Правил

Паспорт убежища

(противорадиационного укрытия) N _____

(Форма)

Общие сведения

1. Адрес ________________________________________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит _____________________________________________________

(к какому предприятию приписано убежище,

_________________________________________________________________________

(противорадиационное укрытие)

3. Наименование проектной организации и кем утвержден проект ____________

_________________________________________________________________________

4. Наименование строительно-монтажной  организации,  возводившей  убежище

(противорадиационное укрытие) ___________________________________________

5. Назначение убежища (противорадиационного укрытия) по проекту

_________________________________________________________________________

6. Организация,  эксплуатирующая  убежище  (противорадиационное  укрытие)

_________________________________________________________________________

7. Дата приемки в эксплуатацию __________________________________________

(год, месяц, число)

8. Время приведения убежища (противорадиационного укрытия)  в  готовность

____ ч.

Техническая характеристика убежища

(противорадиационного укрытия)

1. Вместимость, чел. ____________________________________________________

2. Общая площадь, м2 ____________________________________________________

3. Общий объем, м3 ______________________________________________________

4. Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

встроенное в здание ___________________________________________ этажей

отдельно стоящее _____________________________________________________

в горных выработках __________________________________________________

5. Количество входов ____________________________________________________

6. Количество аварийных выходов _________________________________________

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических ________________________________________________

герметических ________________________________________________________

8. Класс убежища (группа укрытия) _______________________________________

9. Техническая характеристика систем вентиляции

Начало таблицы. См. окончание

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Венти-|     Вентиляторы     |  Фильтры и  |Герметические |Противовзрыв-|

|ляци- |                     |  средства   |   клапаны    |     ные     |

|онная |                     | регенерации |              | устройства  |

|систе-|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|  ма  | Тип |Коли- |Произво-| Тип |Количе-| Тип |Количес-| Тип |Количе-|

|      |     |чество|дитель- |     | ство  |     |  тво   |     | ство  |

|      |     |      | ность  |     |       |     |        |     |       |

|——————|—————|——————|————————|—————|———————|—————|————————|—————|———————|

|   1  |  2  |  3   |   4    |  5  |   6   |  7  |   8    |  9  |  10   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Окончание таблицы. См. начало

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Насосы         |   Калориферы или     |   Холодильные машины   |

|                       |  воздухоохладители   |                        |

|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|

|  Тип  |Количе-|Произ- | Тип  |Количе-|Произ- |  Тип   |Количе-|Произ- |

|       | ство  |водите-|      | ство  |водите-|        | ство  |водите-|

|       |       |льность|      |       |льность|        |       |льность|

|———————|———————|———————|——————|———————|———————|————————|———————|———————|

|  11   |  12   |  13   | 14   |  15   |  16   |   17   |  18   |  19   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

10. Наличие и перечень измерительных приборов ___________________________

_________________________________________________________________________

11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) _____________________

12. Система отопления ___________________________________________________

13. Система энергоснабжения _____________________________________________

14. Система водоснабжения _______________________________________________

(вид водопровода, скважина)

15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов _________

_________________________________________________________________________

16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище ___________

_________________________________________________________________________

17. Дата заполнения паспорта ____________________________________________

Ответственный представитель организации,

эксплуатирующей защитное сооружение          ____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Представитель органа управления

по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям                      _____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Приложение: копии поэтажного плана и экспликации  помещений  убежища

(ПРУ).

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в убежище (укрытии), 2 экз. - в службе убежищ объекта, 3 экз. - в органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района).

Приложение N 7

к п. 3.6 Правил

Журнал

проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия) N __

(Форма)

________________________________________________________________________,

(наименование организации, которой принадлежит убежище,

(противорадиационное укрытие)) расположенное по адресу __________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата  |Должности, | Проверенные|Результаты |    Срок    |    Дата     |

|провер-| фамилии и |конструкции,| осмотра и | устранения | устранения  |

|  ки   | инициалы  |    узлы,   |выявленные |недостатков |недостатков и|

|       |проверяющих| механизмы и|недостатки |            |   подпись   |

|       |           |оборудование|           |            |ответственно-|

|       |           |            |           |            |   го лица   |

|———————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|

|   1   |     2     |      3     |     4     |     5      |      6      |

|———————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|

|       |           |            |           |            |             |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: Журнал хранится в убежище (противорадиационном укрытии).

Приложение N 8

к п. 3.6 Правил

Журнал

регистрации показателей микроклимата

и газового состава воздуха в убежище N ___

(Форма)

_________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, цеха и т.д.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата и| Место|              Результаты измерений              |Подпись |

| время|замера|————————————————————————————————————————————————|произво-|

|замера|      | Темпе- |Относите-|Содержа- |Содержание|Содержа-|дившего |

|      |      | ратура |  льная  |ние О2, %|  СО2, %  |ние СО, | замер  |

|      |      |воздуха,|влажность|         |          | мг/м3  |        |

|      |      |   °С   |воздуха, |         |          |        |        |

|      |      |        |    %    |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|   1  |   2  |    3   |    4    |    5    |    6     |   7    |   8    |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

|——————|——————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|————————|

|      |      |        |         |         |          |        |        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание:

1. Периодичность измерений согласно п. 7.3.3 Инструкции.

2. Журнал хранится в убежище (противорадиационном укрытии).

Приложение N 9

к п. 3.6 Правил

Журнал учета обращений за медицинской помощью

(Форма)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата,|Фамилия, |Жалобы|   Объективные данные    |Диаг- | Лечеб-|Подпись|

|время|   имя,  |      |—————————————————————————| ноз  |  ные  |медици-|

|     |отчество,|      |пульс, |темпе- |Артериа- |      | мероп-|нского |

|     |(возраст)|      |ударов |ратура |  льное  |      | риятия|работ- |

|     |         |      |  в 1  | тела, |давление,|      |       | ника  |

|     |         |      |  мин. |  °С   |мм.рт.ст |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|  1  |    2    |  3   |   4   |   5   |    6    |      |   7   |   8   |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

|—————|—————————|——————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————|

|     |         |      |       |       |         |      |       |       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: Журнал хранится в убежище (ПРУ).

Приложение N 10

к п. 3.6 Правил

Журнал

учета работы дизельной электростанции

(Форма)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата |Количество|   Всего   |На основании |Замечания по|   Фамилия и  |

|      |отработан-|отработано |   какого    | работе ДЭС |   инициалы   |

|      |ных часов |     с     |распоряжения |            |ответственного|

|      |          |нарастающим|  (графика)  |            |за проведение |

|      |          |  итогом   | проводился  |            |    работ     |

|      |          |           | запуск ДЭС  |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|  1   |    2     |     3     |      4      |     5      |      6       |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

|——————|——————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|

|      |          |           |             |            |              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: Журнал хранится в убежище (ПРУ).

Приложение N 11

к п. 3.6 Правил

Журнал

регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования

(Форма)

Начало таблицы. См. окончание

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  N  |   Дата   | Наименование  |Дата. Причина выхода|   Дата снятия   |

| п/п |проведения| оборудования  |      из строя      |   (демонтажа)   |

|     |  работ   |  (тип, ГОСТ,  |    оборудования    |  оборудования   |

|     |          |    марка)     |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

|—————|——————————|———————————————|————————————————————|—————————————————|

|     |          |               |                    |                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Окончание таблицы. См. начало

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Кому и   |   Дата    |Дата монтажа |  Дата и причина  |   Фамилия и  |

|   когда   | получения |отремонтиро- | установки нового |   инициалы   |

|передано на|из ремонта |   ванного   |  оборудования.   |ответственного|

|  ремонт   |           |оборудования |(тип, ГОСТ, марка)| за проведение|

|           |           |             |                  |     работ    |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|——————————————|

|           |           |             |                  |              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: Журнал хранится в убежище (ПРУ).

Приложение N 12

к п.п. 4.1.3, 6.1.4 Правил

Согласовано                                Утверждаю

Начальник органа управления по             Начальник ГО организации

делам гражданской обороны и                ______________________________

чрезвычайным ситуациям                     (подпись, фамилия и инициалы)

______________________________             "___"_______ 200___ г.

(подпись, фамилия и инициалы)

"___"_______ 200___ г.

План

приведения убежища (ПРУ)

(инв. N_____) в готовность к приему укрываемых

(Форма)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  N  |  Наименование работ   |Ответст-|                          Выполнение в часах                           |

| п/п |                       | венный |———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |                       | испол- |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |

|     |                       | нитель |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  1  |Инструктаж л/с группы  |        |  Х  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  2  |Подготовка    проходов,|        |  Х  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |входов  в     убежище и|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |установка знаков "Вход"|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  3  |Снятие  дверей  мирного|        |     |  Х  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |времени   и    проверка|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |затворов               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  4  |Освобождение  помещений|        |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |     |     |     |     |

|     |убежища  от  материалов|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |мирного времени        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  5  |Расстановка       нар и|        |     |     |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |     |     |

|     |приборов               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  6  |Закрытие и герметизация|        |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |     |     |     |     |

|     |отверстий              |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  7  |Создание        запасов|        |     |     |     |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |

|     |продовольствия         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  8  |Проверка        системы|        |     |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |     |     |

|     |воздухоснабжения       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|  9  |Расконсервация        и|        |     |     |     |     |     |     |     |  Х  |  Х  |     |     |     |

|     |пробный запуск ДЭС     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 10  |Отключение      системы|        |     |     |     |     |     |  Х  |     |     |     |     |     |     |

|     |отопления              |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 11  |Проверка    исправности|        |     |     |     |     |     |     |  Х  |     |     |     |     |     |

|     |системы                |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |электроснабжения       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 12  |Подключение     средств|        |     |     |     |     |     |     |     |  Х  |  Х  |     |     |     |

|     |связи и оповещения     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 13  |Доукомплектование      |        |     |     |     |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |     |     |

|     |инвентарем    и     др.|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     |имуществом             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|—————|———————————————————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 14  |Проверка             на|        |     |     |     |     |     |     |  Х  |  Х  |  Х  |     |     |     |

|     |герметичность          |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ответственный:              _____________ _____________ _________________

(должность)    (подпись)    (фамилия, и.о.)

Приложение N 13

к п. 4.1.6 Правил

Акт

проверки содержания и использования

защитного сооружения ГО инв. N ___

(Форма)

г. ____________                                     "___"________ 20__ г.

Комиссия в составе: Председателя ________________________________________

фамилия, и.,о.        должность

Членов комиссии _____________________________________

фамилия, и.,о.        должность

_____________________________________

фамилия, и.,о.        должность

_____________________________________

фамилия, и.,о.        должность

проверила содержание    и    использование   защитного   сооружения   ГО,

расположенного по адресу: ______________________________________________,

инв. N ___ и установила:  защитное  сооружение  принято  в эксплуатацию в

_____ году и находится на балансе ______________________________________.

Защитное сооружение передано в аренду ___________________________________

по договору N _________ от "___"_______________20__ г. и используется для

_________________________________________________________________________

1.  Наличие  необходимой  документации,   лица     ответственного за

содержание защитного сооружения и группы (звена) по обслуживанию  ЗС  ГО:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Состояние системы вентиляции: ___________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Состояние системы энергоснабжения: ______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Состояние системы водоснабжения: ________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Состояние системы канализации: __________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Общее  состояние  защитного  сооружения  (конструкции,  протечки,

герметичность): _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Замечания по содержанию и использованию: ________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Выводы комиссии: ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Предложения комиссии: ___________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________ _______________________________

подпись               фамилия, и., о.

Члены комиссии:        __________________ _______________________________

подпись               фамилия, и., о.

__________________ _______________________________

подпись               фамилия, и., о.

__________________ _______________________________

подпись               фамилия, и., о.

С актом ознакомлен:    ______________ ____________ _____________________

должность      подпись      фамилия, и., о.

Копию акта получил:    ______________ ____________ _____________________

должность      подпись      фамилия, и., о.

Примечание: Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО.

Приложение N 14

к п. 4.1.6 Правил

Ведомость дефектов

(Форма)

На установку ____________________________________________________________

(указать вид установки)

обследованную ___________________________________________________________

(наименование организации исполнителя)

_________________________________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование установки |  Неисправный  |     Дефект     |     Метод    |

|   или технического    |узел или деталь|                |  устранения  |

|       средства        |               |                |              |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|——————————————|

|           1           |       2       |       3        |       4      |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|——————————————|

|                       |               |                |              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Заключение:

Установка подлежит __________________________________ ремонту.

(указать вид ремонта)

Исполнитель             __________________ ______________________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)

"___"__________ 200__ г.

Приложение N 15

к п. 4.1.8 Правил

Утверждаю

____________________________

(должность)

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"___"______________ 20___ г.

Годовой план планово-предупредительных

ремонтов и обслуживания технических средств на 20___ г.

(Форма)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN  |Наимено- | Марки-|Наработка с|Плани- |                Распределение технических обслуживаний и ремонтов в течение года                  |

| п/п |  вание  | ровка |  начала   |руемая |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |техничес-|  по   |эксплуата- | нара- | январь |февраль| март  |апрель |  май  | июнь  | июль  |август |сентябрь|октябрь |ноябрь |декабрь|

|     |   ких   | схеме |ции или от | ботка |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|     | средств |       |последнего |в году |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|     |         |       |  ремонта  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|  1  |    2    |   3   |     4     |   5   |   6    |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |   14   |   15   |  16   |  17   |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

|—————|—————————|———————|———————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|

|     |         |       |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 16

к п. 4.1.8 Правил

Утверждаю

____________________________

(должность)

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"___"______________ 20___ г.

Годовой план планово-предупредительных

ремонтов строительных конструкций на 20__ г.

(Форма)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN  |Наимено- |Наиме- | Ед. | Объем |Потреб- |                     Календарные сроки выполнения работ по месяцам                     |Отметка|

| п/п |  вание  |нование|изм. | работ | ность  |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|   о   |

|     | зданий, | работ |     |       |рабочей |январь| фев- | март |апрель| май  | июнь | июль |август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь| выпол-|

|     | блоков, |       |     |       |  силы  |      | раль |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       | нении |

|     |  узлов  |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|     |помещений|       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|  1  |    2    |   3   |  4  |   5   |   6    |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |   15   |  16   |  17  |  18   |  20   |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|     |         |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|     |         |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|     |         |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|     |         |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

|—————|—————————|———————|—————|———————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|     |         |       |     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 17

к п. 4.3.10 Правил

График для оценки герметичности убежищ

См. графический объект "График для оценки герметичности убежищ"

Для убежищ с обычной герметичностью (в единицах СИ)

1,6

Дельта Р > 137,3 (L/F)

где Дельта Р - подпор воздуха в убежище, Па;

то же, в единицах МКГСС

1,6

Дельта P > 14 (L/F)   ,

где Дельта Р - подпор воздуха в убежище, кг/м2 (мм вод.ст.),

для убежищ с повышенной герметичностью (в единицах СИ)

2

Дельта Р > 119,6 (L/F)  + 194,2 L/F;

то же, в единицах МКГСС

2

Дельта Р > 12,2 (L/F)  + 19,8 L/F,

где:

L - воздухоподача приточной системы вентиляции, м3/ч;

F - площадь ограждений по внутреннему контуру герметизации, м2.

Приложение N 18

(рекомендуемое)

к п. 6.1.1 Правил

Перечень инвентаря, приборов, имущества, инструмента и ремонтных материалов, необходимых для укомплектования защитного сооружения гражданской обороны

Имущество и инвентарь

Приборы

Имущество связи

Медицинское имущество

Противопожарное имущество

Инвентарь и имущество для организации питания

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Наименование, тип, марка    |Единица| Коли-|     Норма расчета      |

|                               |измере-|чество|                        |

|                               |  ния  |      |                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Имущество и инвентарь                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Нары двух-, трехъярусные    |  шт.  |В  соответствии  с вместимостью|

|                               |       |убежища                        |

|———————————————————————————————|———————|———————————————————————————————|

|2. Стол                        |  шт.  | 1-3  |На сооружение           |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|3. Стул, табурет               |  шт.  |  5   |         - " -          |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Шкаф металлический          |  шт.  |  1   |         - " -          |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|5.  Бак   для     питьевой воды|  шт.  |  1   |На 100 укрываемых       |

|вместимостью 15-20 л с кружкой |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|———————————————————————————————|

|6.  Мешки   для   сбора   сухих|  шт.  |Из  расчета  2  кг  на  каждого|

|отбросов                       |       |укрываемого                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Приборы                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Термометр комнатный         |  шт.  |  1   |На         помещение для|

|                               |       |      |укрываемых              |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|2. Психрометр,                с|  шт.  |  1   |         - " -          |

|психрометрическими    таблицами|       |      |                        |

|(гигрометр)                    |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|3. Прибор    для    определения|  шт.  |  1   |На  сооружение  с  тремя|

|содержания  двуокиси   углерода|       |      |режимами вентиляции     |

|(предел измерения до 10%)      |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Газоанализатор на  кислород,| комп- |  1   |На           сооружение,|

|окись углерода  (на  метан,  на| лект  |      |расположенное  в  горной|

|пыль)                          |       |      |выработке               |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|5. Тягонапоромер    (напоромер,|  шт.  |  1   |На сооружение           |

|дифманометр)                   |       |      |                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            Имущество связи                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аппаратура оповещения П-160,|  шт.  |  1   |На пункт управления     |

|П-164, П-166, Р-413            |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|2. Радиоприемник               |  шт.  |  1   |На пункт управления     |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|3. Радиостанция Р-140-0,5      |  шт.  |  1   |На пункт управления     |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Телефонный аппарат          |  шт.  | 1-2  |На сооружение           |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|5. Радиотрансляционная точка  с|  шт.  |  1   |На сооружение           |

|приемником (радиоприемник)     |       |      |                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Медицинское имущество                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Аптечка коллективная  (опись| комп- |  1   |На 100 человек          |

|N 1)                           | лект  |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|2. Аптечка коллективная  (опись| комп- |  1   |На 500 человек          |

|N 2)                           | лект  |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|3. Набор фельдшерский          | комп- |  1   |При наличии фельдшера   |

|                               | лект  |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Набор врачебный             | комп- |  1   |При наличии врача       |

|                               | лект  |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|5. Носилки санитарные          |  шт.  |  1   |На каждые 500 укрываемых|

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|6. Шкаф      металлический  для|  шт.  |  1   |На сооружение           |

|хранения медикаментов          |       |      |                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Противопожарное имущество                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Огнетушитель углекислотный  |  шт.  |  1   |На каждые  300  м2  пола|

|                               |       |      |сооружения, кроме  того,|

|                               |       |      |на каждое помещение  для|

|                               |       |      |установок РУ-150/6      |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|2. Ящик с песком               |  шт.  |  1   |На каждые  300  м2  пола|

|                               |       |      |сооружения              |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|3. Передвижная    углекислотная|  шт.  |  1   |На    сооружение    (при|

|установка                      |       |      |наличии ДЭС)            |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Асбестовое покрывало        |  шт.  |  2   |На    сооружение    (при|

|                               |       |      |наличии            ДЭС и|

|                               |       |      |регенеративной          |

|                               |       |      |установки)              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Инвентарь и имущество для организации питания             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Стеллаж    для    размещения|  м2   |  0,45|Для           размещения|

|продовольствия                 |       |      |продовольствия  на   100|

|                               |       |      |человек на 1 сутки      |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|2. Стол                        |  шт.  |  1   |При    наличии     звена|

|———————————————————————————————|———————|——————|организации питания     |

|3. Доска    разделочная    (для|  шт.  |  1   |                        |

|нарезки продуктов)             |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|4. Нож поварской               |  шт.  |  1   |На каждое рабочее  место|

|———————————————————————————————|———————|——————|фасовщика-раздатчика    |

|5. Нож консервный              |  шт.  |  1   |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|6. Пакет   полиэтиленовый   или|       |      |                        |

|бумажный                       |  шт.  |  1   |На каждого укрываемого  |

|или      бумага      оберточная| м кв. |  1   |На 4 укрываемых         |

|0,5 х 0,5)                     |       |      |                        |

|———————————————————————————————|———————|——————|————————————————————————|

|7. Спецодежда  (куртка,  халат,| комп- |  1   |Всему  личному   составу|

|фартук      хлопчатобумажный) и| лект  |      |звена        организации|

|полотенца вафельные            |       |      |питания                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 19

к п. 6.4.3 Правил

Таблицы прогнозирования обитаемости в зависимости от параметров воздушной среды в защитном сооружении гражданской обороны

Таблица 1. Время повышения температуры воздуха до 30 и 34°С в  защитном

сооружении гражданской обороны

Таблица 2. Время достижения разных   концентраций   двуокиси   углерода

и кислорода  в  воздухе  защитного  сооружения   гражданской

обороны в режиме полной изоляции

Таблица 3. Содержание двуокиси углерода и кислорода в воздухе защитного

сооружения гражданской обороны при разной производительности

вентиляции

Таблица 1

Время повышения температуры воздуха до 30 и 34°С в защитном сооружении гражданской обороны (час)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Темпера-| Удельная |Удельный расход подаваемого воздуха на|Температура|

|  тура   |  площадь |        одного человека, м3/ч         | воздуха в |

| воздуха |   пола   |——————————————————————————————————————| защитном  |

|   вне   | основного|  0   |  1   |   2   |   4    |   6   |сооружении,|

|защитного|помещения,|      |      |       |        |       |    °С     |

|сооруже- |  м2/чел. |      |      |       |        |       |           |

| ния, °С |          |      |      |       |        |       |           |

|—————————|——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|    1    |    2     |  3   |  4   |   5   |   6    |   7   |     8     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          а) Железобетонных                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         |   1,0    | 130  |  *   |   *   |   *    |   *   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|   20    |          |  *   |  *   |   *   |   *    |   *   |    34     |

|         |——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   0,5    |  20  |  35  |  45   |  360   |   *   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |          |  50  |  85  | 115   |   *    |   *   |    34     |

|         |——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   0,33   |  10  |  17  |  20   |  130   | 330   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |          |  15  |  28  |  40   |  360   |   *   |    34     |

|         |——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   0,25   |   2  |   8  |  12   |   50   |  78   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |          |   5  |  10  |  20   |  160   | 360   |    34     |

|—————————|——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   1,0    |  25  |  35  |  47   |  360   |   *   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|   25    |          |  85  | 190  | 360   |   *    |   *   |    34     |

|         |——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   0,5    |  15  |  20  |  22   |   35   |  45   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |          |  18  |  25  |  34   |  215   | 350   |    34     |

|         |——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   0,33   |   1  |   5  |  15   |   20   |  23   |    30     |

|         |          |——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |          |  10  |  17  |  22   |   40   |  62   |    34     |

|—————————|——————————|——————|——————|———————|————————|———————|———————————|

|         |   1,0    |  15  |  20  |  22   |   25   |  35   |    30     |